| Министерство социальной политики Красноярского края *********************************** КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ «КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ «КЕЖЕМСКИЙ» (КГБУ СО «КЦСОН «Кежемский») 663491, Красноярский край, Кежемский район, г. Кодинск ул. Гидростроителей, 12, e-mail: kmukcson37@mail.ru ОГРН1022400829770, ИНН 2420006898, КПП 242001001 а/я 658 тел. (39143) 7-20-90 телефон (39143) 7-79-19 № 01-14-247 09.06.2021 г. |  |  |
| --- | --- | --- |

О принятых мерах на

представление от 08.04.2021 г.

Краевое государственное бюджетное учреждение социального обслуживания «Комплексный центр социального обслуживания населения «Кежемский» (КГБУ СО «КЦСОН Кежемский»)  на представление 08.04.2021  об устранении причин и условий, способствующих совершению административного правонарушения направляет Вам  информацию о принятых  мерах:

1.Предписание №7/1/1-11., п. 7/1/1 «На объекте защиты (663491, Красноярский край, Кежемский район, г. Кодинск, ул. Гидростроителей, д.12 пом.2) отсутствуют согласованные специальные программы обучения по пожарно-техническому минимуму для каждой категории обучаемых с учётом специфики профессиональной деятельности – программы обучения не требуются т.к. сотрудники обучены в учебном центе «Мир» по своим программам.

2.Предписание №7/1/1-11 п. 7/1/2 «На объекте защиты (663491, Красноярский край, Кежемский район, г. Кодинск, ул. Гидростроителей, д.12 пом.2) не установлен порядок и сроки прохождения противопожарных инструктажей – устранено в полном объёме.

3.Предписание №7/1/1-11 п. 7/1/3 «На объекте защиты (663491, Красноярский край, Кежемский район, г. Кодинск, ул. Гидростроителей, д.12 пом.2) не определены порядок и сроки проведения пожарно-технического минимума – сотрудники обучены.

#### 4. Предписание №7/1/1-11 п. 7/1/4 «На объекте защиты (663491, Красноярский край, Кежемский район, г. Кодинск, ул. Гидростроителей, д.12 пом.2) с наружной стороны на входных дверях помещения №9 (согласно технического паспорта помещения нежилого здания № 04:224:002:000305920:0001:20002 от 21.06.2005 г.) отсутствует обозначения категории по взрывопожарной и пожарной безопасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5,7 и 8 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» – устранено в полном объёме.

#### 5. Предписание №7/1/1-11 п. 7/1/5 «На объекте защиты (663491, Красноярский край, Кежемский район, г. Кодинск, ул. Гидростроителей, д.12 пом.2) с наружной стороны на входных дверях помещения №11 (согласно технического паспорта помещения нежилого здания № 04:224:002:000305920:0001:20002 от 21.06.2005 г.) отсутствует обозначения категории по взрывопожарной и пожарной безопасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5,7 и 8 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» – устранено в полном объёме.

6. Предписание №7/1/1-11., п. 7/1/6 «На объекте защиты (663491, Красноярский край, Кежемский район, г. Кодинск, ул. Гидростроителей, д.12 пом.2) в техническом этаже допущено хранение горючих материалов – устранено в полном объёме .

7. Предписание №7/1/1-11., п. 7/1/7 «На объекте защиты (663491, Красноярский край, Кежемский район, г. Кодинск, ул. Гидростроителей, д.12 пом.2) отсутствует утверждённый руководителем организации регламент технического обслуживания систем противопожарной защиты с учётом требований технической документации изготовителя технических средств функционирующих в составе систем – запланировано.

8. Предписание №7/1/1-11., п. 7/1/8 «На объекте защиты (663491, Красноярский край, Кежемский район, г. Кодинск, ул. Гидростроителей, д.12 пом.2) правообладатель объекта защиты не обеспечил ежегодное проведение испытаний эксплуатируемых сверх срока службы, установленного изготовителем  (поставщиком), и при отсутствии информации изготовителя (поставщика) о возможности дальнейшей эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности до их замены в установленном порядке– устранено в полном объёме.

9. Предписание №7/1/1-11., п. 7/1/9 «На объекте защиты (663491, Красноярский край, Кежемский район, г. Кодинск, ул. Гидростроителей, д.12 пом.2) не обеспечивается соблюдение сроков освидетельствования огнетушителей указанных в паспорте, записи в журналах носят формальный характер – выполнено.

10. Предписание №7/1/1-11., п. 7/1/10 «На объекте защиты (663491, Красноярский край, Кежемский район, г. Кодинск, ул. Гидростроителей, д.12 пом.2) объект защиты не в полном объёме обеспечен первичными средствами пожаротушения (огнетушителями) по нормам, а именно: у углекислотных огнетушителей (ОУ-3) ранг тушения пожара 34 ВСЕ не соответствует требованиям приложению №1 Правил (необходим ранг не менее 55 ВСЕ) – устранено в полном объёме, огнетушители заменены.

11. Предписание №7/1/1-11., п. 7/1/11 «На объекте защиты (663491, Красноярский край, Кежемский район, г. Кодинск, ул. Гидростроителей, д.12 пом.2) на объекте защиты не обеспечена возможность свободного открывания изнутри без ключа у дверей эвакуационного выхода из помещения №55 (согласно технического паспорта помещения нежилого здания №0404:224:002:000305920:0001:20002 от 21.06.2005 г.) – запланировано.

И.о. директора

КГБУ СО  «КЦСОН «Кежемский»                                                                         Е.А.Ходос